济南热力集团有限公司莲花山热源厂配套管网工程

竣工环境保护验收组意见

2018年6月13日，济南热力集团有限公司组织验收工作组，对本公司的“莲花山热源厂配套管网工程”进行竣工环境保护验收。验收工作组由建设单位-济南热力集团有限公司、环评编制单位-山东省环境保护科学研究设计院、验收检测单位-济南金航环保检测科技有限公司和3位专业技术专家组成（名单附后）。验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设和运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍以及验收报告编制单位关于验收报告主要内容的详细介绍，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南热力集团有限公司莲花山热源厂配套管网工程

建设单位：济南热力集团有限公司

建设性质：改扩建

建设地点：济南东部港沟镇济南热力集团有限公司莲花山热源厂厂区内，南临旅游北路。

主要建设内容：改建工程为2015底建成投产2台水煤浆热水锅炉，2017底建成投产2台水煤浆热水锅炉。该项目仅在采暖期运行，年运行120天，运行时间24小时，年运行时数2880小时。

（二）建设过程及环保审批情况

济南热力集团有限公司于2014年10月委托山东省环境保护科学研究设计院编制完成了《济南热力集团有限公司莲花山热源厂配套管网工程环境影响报告表》，并于2014年11月26日通过了济南市环境保护局审批（济环报告书[2014]67号）。

（三）投资情况

项目投资54566万元，其中环保投资8873万元，约占总投资的16%。

（四）验收范围

本项目建设无分期，验收范围为济南热力集团有限公司莲花山热源厂配套管网工程环评及批复的内容。

二、工程变动情况

通过现场调查，对照环评报告书及审批意见，项目环评中计划建设3座4000m3水煤浆储罐，项目实际建设2座3000m3水煤浆罐；项目环评中采用4套PNCR脱硝系统，实际采用4套SCR脱硝系统，根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

改扩建工程产生的化水废水回用于脱硫工艺用水，部分外排；锅炉排污水部分回用于脱硫工艺用水，部分外排；循环排污水用于石灰石膏脱硫系统补充水，脱硫废水经处理后部分回用于脱硫系统，部分外排；职工生活污水则化粪池处理达标排入附近市政管网，进入济南市水质净化三厂处理。厂区外排废水经现有污水站处理后经厂区排水管道，排入市政污水管网，进入济南市水质净化三厂。

- 废气

- 有组织废气

4台70MW水煤浆锅炉的锅炉烟气经分别配套的袋式除尘系统+SCR脱硝系统+2套炉后石灰石-石膏湿法脱硫系统（3#4#共用）+2套湿式静电除尘（5#6#共用）系统净化处理后，通过1根120米烟囱排放。

- 无组织废气

①本项目水煤浆采用罐车运输至厂区，密闭卸入水煤浆罐，采用密闭输送系统进锅炉燃烧。

②本工程采用浓相气力输灰系统，飞灰经锅炉至布袋除尘器收集，再经仓泵输送至灰库。

硫剂石灰粉采用专用罐车运输，通过气力输送系统送至粉仓，粉仓仓顶设袋式除尘器，加料斗和转运点均封闭处理，以控制物料在输送过程中外逸。

（三）噪声

项目营运期主要噪声源为主厂房、辅助厂房、运输机械、气体动力噪声等，项目均通过消音、基础减震、隔声、距离衰减等等措施降噪。

（四）固体废物

灰渣和脱硫石膏作为建材原料综合利用。废脱硝催化剂、废机油属于危险废物，在危废暂存库暂存后，委托有资质的单位进行处置。生活垃圾由环卫部门清运。

（五）其他环境保护设施

（1）建设了400m3的事故池，已做防渗处理。

（2）建设有1套烟气在线监测装置

四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，工况稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

（二）污染物达标排放情况

1.废水

验收监测结果表明：项目3、4#锅炉厂区废水总排污口中，pH在7.56~8.42之间， CODCr、氨氮、SS、全盐量的最大日均排放浓度分别为47mg/L、33.6mg/L、31mg/L，1524mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。

项目5、6#锅炉厂区废水总排污口中，pH在7.76~8.57之间， CODCr、氨氮、SS、全盐量的最大日均排放浓度分别为30mg/L、33.8mg/L、30mg/L，1628mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A级标准要求。

2. 废气

（1）有组织废气：验收监测结果表明：莲花山热源厂燃煤锅炉超低排放改造工程3,4#锅炉烟气排放中最大标干流量为256469m3/h，烟尘最大浓度为3.6mg/m3，最大折算浓度为3.8mg/m3，最大排放量为9.23×10-1kg/h；二氧化硫未检出，最大排放量为3.85×10-1kg/h，氮氧化物最大浓度为7mg/m3，最大折算浓度为7.5mg/m3，最大排放量为1.80kg/h，均满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准限值要求和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值要求以及《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）；汞及其化合物、氨气最高排放浓度分别为0.045μg/m3 ，0.536m3/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值要求以及《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准限值要求。

莲花山热源厂燃煤锅炉超低排放改造工程5,6#锅炉烟气排放中最大标干流量为282441m3/h，烟尘最大浓度为2.3mg/m3，最大折算浓度为2.0mg/m3，最大排放量为6.10×10-1kg/h；二氧化硫未检出，最大排放量为4.24×10-1kg/h，氮氧化物最大浓度为39mg/m3，最大折算浓度为34mg/m3，最大排放量为10.33kg/h，均满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准限值要求和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值要求以及《山东省关于加快推进燃煤机组(锅炉)超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）；汞及其化合物、氨气最高浓度分别为0.087μg/m3 ，0.934m3/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值要求以及《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准限值要求。

（2）无组织废气

验收检测结果表明：项目3、4#锅炉无组织排放的颗粒物、氨、汞及其化合物最高浓度分别为0.556mg/m3、0.111mg/m3 ，汞及其化合物未检出，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554)表2标准要求。

项目5、6#锅炉无组织排放的颗粒物、氨、汞及其化合物最高浓度分别为0.566mg/m3、0.134mg/m3，汞及其化合物未检出，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554)表2标准要求。

2. 厂界噪声

验收监测结果表明：项目2017年12月06日厂西界外、北界外、东界外和南界外1米处昼间噪声值范围分别为53.6～54.1dB(A)、52.1～53.3dB(A)、51.1～52.4dB(A)、53.2～53.6dB(A)，夜间噪声值范围分别为48.7～49.5dB(A)、48.3～48.6dB(A)、47.3～47.4dB(A)、49.3～49.8dB(A)，2017年12月07日昼间噪声值范围分别为53.6～53.9dB(A)、52.2～53.5dB(A)、51.6～52.5dB(A)、50.9～51.8dB(A)，夜间噪声值范围分别为49.2～49.9dB(A)、48.9～49.9dB(A)、47.5～48.0dB(A)、47.2～48.3dB(A)，2018年2月09日厂西界外、北界外、东界外和南界外1米处昼间噪声值范围分别为52.6～53.1dB(A)、52.8～53.2 dB(A)、52.3～52.9dB(A)、51.7～52.8dB(A)，夜间噪声值范围分别为49.1～49.3 dB(A)、49.1～49.2dB(A)、48.6～49.4dB(A)、48.2～48.7dB(A)，2018年2月10日厂西界外、北界外、东界外和南界外1米处昼间噪声值范围分别为52.1～52.3dB(A)、53.1～53.6dB(A)、52.8～53.9dB(A)、51.6～52.5dB(A)，夜间噪声值范围分别为48.8～49.4dB(A)、48.9～49.7dB(A)、47.5～48.3dB(A)、48.2～49.3dB(A)，项目昼间、夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

3. 固体废物

灰渣和脱硫石膏作为建材原料综合利用，废脱硝催化剂由苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司回收进行处置，生活垃圾由环卫部门定期清运。

4.污染物排放总量

济南热力集团有限公司莲花山热源厂及配套管网工程为改扩建项目4台70MW锅炉（3#、4#、5#、6# ）的二氧化硫排放总量2.33t/a、氮氧化物排放总量为36.89t/a，均满足环评批复中规定的总量控制要求（即二氧化硫：514t/a，氮氧化物：441t/a）。

五、验收结论

综上所述，该项目环保手续齐全，经现场检查，总体落实了环评批复中的各项环保要求。根据验收监测单位提供的污染源监测结果，各主要污染因子满足达标排放要求，验收监测报告不存在重大质量缺陷，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、项目建设对环境的影响

现场检查表明，项目建设对环境的影响较小。

七、后续要求和建议

1、完善各类环保标识。

2、加强生产现场管理，减少无组织废气排放。

3、完善并落实环境监测计划。

4、完善风险防范措施，加强应急预案的演练工作，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置。

5、加强各类环保设施的运行管理，确保污染物妥善处置和长期稳定达标。八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

验收组

2018年6月13日